天津市区县卫生局数据中心

建设技术性指南

目  录

1.	项目概述	3

2.	项目建设目标	3

3.	网络带宽建议	3

4.	数据中心网络拓扑图	4

5.	参考设备主要技术性参数	4

5.1.	系统软件技术要求	4

数据库软件	5

操作系统软件	5

网络版杀毒软件	5

5.2.	服务器	6

5.3.	存储系统	8

5.4.	网络基础设施	10

5.5.	机房装修	11

项目概况	11

建筑面积	12

项目内容:	12

# 项目概述

区域性卫生信息化建设将通过实现社区卫生服务中心和乡镇卫生院与二、三级医院的业务联动，全面提高区域性公共卫生信息化水平，逐步完善区域性卫生信息资源的统一性、规范性、完整性和开放性，提高医疗卫生服务的社会效益和经济效益，实现区域内各卫生系统信息的网上交换、区域内医疗卫生信息的集中管理与资源共享。

我市将建立市卫生局级的数据中心和相应的区域卫生工作平台，逐步实现二、三级医院的HIS、电子病历系统与区县卫生局的居民健康档案信息系统共享数据中心硬件资源平台。

# 项目建设目标

在建立全市卫生信息网络的基础上，建立以社区卫生与医疗管理为主的区域卫生工作平台。建设以卫生专网为载体，以居民电子健康档案为重点，以“一卡通”为建设目标，着眼于以社区卫生服务绩效考核与管理的社区卫生服务管理系统。实现管理机制创新、服务模式转变、信息互通、资源共享、服务协同。区县卫生局数据中心做为全市卫生专网的一个节点，起到联系居民健康档案上传的重要作用；同时也是区县级区域卫生工作平台的重要硬件及系统软件的支撑系统和数据共享中心，通过建设要达到如下目标：

- 建立一个运行稳定、支持复杂应用、容错性强的服务器集群系统；

- 建立一个可扩展的、高性能的、智能化的支持区县级数据中心的数据存储及备份、容灾系统；

- 建立一个高可信的、高效的、全面立体防护的安全系统；

- 建立一个高效高速、安全可靠的具有信息资源高度共享的门户性网站；

- 建立区域卫生工作平台、社区卫生服务管理系统的硬件承载平台，保证应用服务的7*24*365天的运行。

# 网络带宽建议

网络平台是区域卫生信息平台的基础设施。以卫生行政部门为中心，区域内的医疗卫生机构通过与中心节点的连接，实现互联互通。根据我们多个区域卫生项目实施经验。网络接入要求如下

接入方式：

- 建议专线接入；

接入带宽推荐：

- 社区卫生服务中心、乡镇卫生院等接入带宽 ≥ 10Mbps

- 二级、三乙医院接入带宽 ≥ 10Mbps

- 区县卫生局数据中心接入带宽在≥10Mbps的基础上通过实际应用测试逐步扩大。若需支持远程会诊功能，建议采用100Mbps

# 数据中心网络拓扑图

根据安全级别进行网络安全域的规划。数据中心网络拓扑图如下图：

# 参考设备主要技术性参数

## 系统软件技术要求

操作系统建议使用 Windows server 2008，数据库软件Oracle 11g。同时，建议使用主流异地备份、服务器群集管理等系统软件。――市卫生局（津卫办[2011]304号）文件

### 数据库软件

| 序号 | 产品 |
| --- | --- |
| 1 | Oracle Database 11g企业版 |

### 操作系统软件

| 序号 | 产品 |
| --- | --- |
| 1 | Windows 2008 server x64 |

### 网络版杀毒软件

| 序号 | 产品 |
| --- | --- |
| 1 | 网络版杀毒软件 |
| 功能要求 | 国内外著名品牌。 如非国内品牌，则要求在中国本地建有病毒响应中心和在中国本地建有研发中心。 产品具备多层安全防护能力，包括防病毒、防木马/间谍软件，个人防火墙、入侵防护、操作系统保护、软件控件、设备控制、前瞻性地危胁防护、网络准入控制等功能；所有功能由一个集成的代理软件完成。 防病毒引擎在所有Windows平台上均通过权威的病毒公告牌100%病毒检测的认证，提供近5年在VB100%认证的通过次数和失败次数。 防病毒引擎应具备恶意代码自动修复功能，可以检测底层的rootkit技术并可以清除rootkit。请描述检测rootkit的技术实现。 能够检测收发Internet电子邮件时，可采用启发式扫描检测外发邮件病毒；有效地防范邮件蠕虫的攻击。 提供对于未知病毒、恶意代码的防范能力，支持基于行为的检测和防护技术：如对于利用U盘进行传播的病毒可以主动拦截。 针对未知恶意威胁具有行为打分能力，智能识别蠕虫或者木马软件，无需提示用户操作判断。 可以锁定IE设置，防止流氓软件支持IE浏览器；可以锁定注册表、系统目录、进程，阻止木马或者流氓软件试图更改这些设置。 当发生新的网络病毒爆发时，管理员可以设定对文件、注册表、进程、DLL加载等系统操作的控制，制定应急响应措施。 可自动灵活的分配客户端扫描优先级别，调节扫描占用的CPU资源，在机器繁忙时自动停止手动或调度扫描。 对于安全风险检测有详细的分类，同时有灵活的处理方式，包括清除、隔离以及自动的排除。并能设置威胁的跟踪功能。 防火墙具备网络应用程序的自学习功能，自定义过滤功能（例如将端口和应用相关联，以防止木马程序），防止应用程序骑劫。 具有位置感应功能，可以自动检测计算机所处的位置（办公室、家、VPN等）在不同的位置执行不同的防护策略。 支持基于系统驱动级别的网络控制，对于恶意.sys驱动欺骗发包可以拦截阻断。 防火墙策略必须在PC引导时开始强制应用。在防火墙策略强制应用之前，用户不能够访问网络。 具有IPS功能，IPS策略能够及时更新及发布，防止DOS/DDOS攻击，防止IP地址欺骗，防止MAC地址欺骗，自动禁止攻击者的IP地址。 IPS具备通用漏洞阻截技术，当木马、流氓软件利用IE浏览器的漏洞或者系统漏洞进行传播时可以根据攻击特征进行阻断。 具有终端外设管理功能，如禁止用户使用光驱、软驱、USB设备、网络适配器等。 客户端软件版本升级无需重新安装终端代理，可通过策略服务器统一升级。 支持中央集中式管理，采用基于Web的管理方式，集中管理所有终端安全防护技术。 客户端安全代理能够通过网络自动或手动从中央管理服务器上升级最新的策略。 当客户端与管理服务器之间的网络连接断开时，应当仍然能够执行相应的正确的代理防护策略。 针对企业用户或计算机划分逻辑组，针对每一个逻辑组配置不同的安全策略。支持组下划分子组，不限制子组的层次。 允许创建多个不同权限的管理员ID，各管理员只能执行所授权的功能。对不同的子组可以具有不同的管理权限，如策略配置、监视、客户端管理等权限。 控制台具备图形报告、集中日志记录和阈值警报等功能。 提供管理数据库的自动恢复能力，提供数据归档。 数据库支持数据复制，策略服务器支持负载均衡和冗余。 提供统一的用户报表和Portal页面，可以直观地察看产品运行状态，企业安全情况。 |
| 许可要求 | 客户端数量，服务器端数量，1个管理中心端. |
| 服务要求 | 3年免费升级服务。 现场安装部署和技术指导服务。 |

## 服务器

服务器配置应选建设当年市场主流配置。

（1）数据库服务器：主数据库服务器1台、备用数据库服务器1台、异地备份服务器1台。

（2）应用服务器：WEB应用服务器2台。

（3）杀毒软件服务器：杀毒软件服务端设备1台。――市卫生局（津卫办[2011]304号）文件

| 序号 |  | 产品 |  | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 服务器 |  | 3 | 主数据库服务器、备用数据库服务器、异地备份服务器 |  |
| 指标项 |  | 技术规格 |  |  |  |  |
| CPU 配置 |  | 处理器类型：8核CPU 处理器主频≥2.0GHz 处理器配置数目≥4个 |  |  |  |  |
| 内存 |  | 内存类型：ECC DDR3-1066MHz 内存配置数目：128GB 内存保护技术：支持四位纠错、内存镜像、内存校验 |  |  |  |  |
| 硬盘 |  | 单台配置≥5块300G 6GBSAS 2.5硬盘，最大支持10块2.5硬盘 热插拔SAS 、NLSAS、NLSATA硬盘/支持SSD |  |  |  |  |
| RAID工作方式 |  | 支持RAID 0、1、5 |  |  |  |  |
| 光纤适配卡 |  | 单台配置≥2个双口8GB HBA卡. |  |  |  |  |
| 网络与接口附件 |  | 单台配置≥4口千兆以太网接口 |  |  |  |  |
| 外部设备 |  | 单台配置1个DVD-RAM |  |  |  |  |
| 冗余部件 |  | 电源单元、风扇等硬件冗余 |  |  |  |  |
| PCI插槽 |  | 单台当前内置PCI插槽≥4,有一倍以上扩展空间. |  |  |  |  |
| 服务 |  | 3年原厂工程师7*24售后服务 |  |  |  |  |
| 2 | 服务器 |  | 2 |  |  | WEB应用服务器 |
| 指标项 |  | 技术规格 |  |  |  |  |
| CPU配置 |  | 处理器类型：6核CPU 处理器主频≥2.0GHz 处理器配置数目≥4个 |  |  |  |  |
| 内存 |  | 内存类型：ECC DDR3-1066MHz 内存配置数目：128GB 内存保护技术：支持四位纠错、内存镜像、内存校验 |  |  |  |  |
| 硬盘 |  | 单台配置≥5块300G 6GBSAS 2.5硬盘，最大支持10块2.5硬盘 热插拔SAS 、NLSAS、NLSATA硬盘/支持SSD |  |  |  |  |
| 阵列控制器 |  | 要求配置单独的阵列控制器，控制器缓存≥512MB,带电池保护可支持RAID0，1，5 |  |  |  |  |
| 网卡 |  | 四块千兆以太网卡端口，配置一块10G以太网卡 |  |  |  |  |
| 电源 |  | 标配冗余电源 |  |  |  |  |
| 服务 |  | 3年原厂工程师7*24售后服务 |  |  |  |  |
| 3 | 服务器 |  | 1 |  |  | 杀毒软件服务器 |
| 指标项 |  | 技术规格 |  |  |  |  |
| CPU配置 |  | 处理器类型：4核CPU 处理器主频≥1.8GHz 处理器配置数目≥1个 支持最大处理器配置数目≥4个 |  |  |  |  |
| 内存 |  | 内存类型：ECC DDR3-1066MHz 内存配置数目：8GB |  |  |  |  |
| 硬盘 |  | 单台配置≥2块300G 6GBSAS 2.5硬盘 热插拔SAS 、NLSAS、NLSATA硬盘/支持SSD |  |  |  |  |
| 网卡 |  | 两块千兆以太网卡端口，配置一块10G以太网卡 |  |  |  |  |
| 电源 |  | 标配冗余电源 |  |  |  |  |
| 服务 |  | 3年原厂工程师7*24售后服务 |  |  |  |  |

## 存储系统

建议使用阵列柜。以区、县为单位，其容量设计：初始数据库15G，按门诊日均就诊人次10000人，住院日均出院600人，每年数据增长100G。――市卫生局（津卫办[2011]304号）文件

同时按照区县100万人口计算，平均每人健康档案数据大小为20－30KB，5年内平均就诊100次，总数据量大小约为3T。

| 设备名称 |  | 数量 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心磁盘阵列 |  | 2 |  | 数据存储 |  |
| 指标项 |  | 技术规格要求 |  |  |  |
| 控制器 |  | 要求存储设备为冗余控制器结构，不少于2个控制器 |  |  |  |
| 存储Cache |  | 配置≥16GB |  |  |  |
| FC 端口数量 |  | 配置≥8个8Gb/s的前端FC光纤通道端口，可扩展至≥16个8Gb/s前端FC光纤通道端口 |  |  |  |
| 支持磁盘类型磁盘 |  | 100GB、200GB 固态硬盘驱动器 300G、600G 15k硬盘驱动器； 2TB 7.2k硬盘驱动器 |  |  |  |
| 配置容量 |  | 配置≥10块600GB 15K硬盘驱动器 |  |  |  |
| ★RAID方式 |  | 支持多种RAID存储方式，支持不同RAID级别并存 支持RAID1，RAID0，RAID10,RAID 3，RAID5，RAID6 |  |  |  |
| 高可靠性 |  | 系统具有高可靠性，达到99.999%可用性 |  |  |  |
| 硬件冗余性 |  | 完全的硬件冗余：处理器、缓存、电源、风扇、适配卡、总线等都提供冗余，并保证在某硬件出问题时，能够进行自动切换，不出现单点故障 |  |  |  |
| 存储管理软件 |  | 需提供图形化存储管理软件，支持带外管理 |  |  |  |
| 服务 |  | 三年原厂商硬件质保服务， 三年7×24小时服务 |  |  |  |
| 设备名称 | 数量 |  | 备注 |  |  |
| 光纤存储交换机 | 2 |  | 冗余设计，相互热备 |  |  |
| 指标项 | 技术规格要求 |  |  |  |  |
| 端口数量 | 单台交换机支持配置24个8Gb/s端口，支持热插拔端口模块； |  |  |  |  |
| 可用性 | 配置冗余电源，支持联机配置和诊断。 |  |  |  |  |
| 管理功能 | 可通过多种方式进行管理，包括Web、GUI、SNMP、Telnet及串口，同时提供远程访问和管理。 |  |  |  |  |
| 附件 | 附件齐全、配备所有连接线，连线长度及其性能应满足施工要求，配置上机架的附件。 |  |  |  |  |
| 服务 | 三年原厂商硬件质保7×24小时服务 |  |  |  |  |

## 网络基础设施

网关设备

从安全角度考虑，建议使用国内防火墙产品。该产品应具备具有基本防火墙功能、VPN功能、防入侵防病毒功能、CPU性能。

核心交换设备

应不低于1000M，建议万兆交换以支持未来的影像和远程会诊。――市卫生局（津卫办[2011]304号）文件

| 设备名称 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心交换机 | 2 | 冗余设计，相互热备 |  |
| 指标项 | 技术规格要求 |  |  |
| 系统性能 | 业务模块支持千兆光口 |  |  |
| 交换性能 | 整机背板带宽≥160GB |  |  |
|  | 整机交换容量≥700Gbps |  |  |
|  | 整机包转发能力≥400 Mpps |  |  |
| 接口数量 | 支持万兆的以太网光口，配置≥24个1000M电接口和4个光接口 |  |  |
| IPv4协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP |  |  |
| IPv6协议 | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ |  |  |
| VLAN | 支持动态划分VLAN；支持静态VLAN和802.1Q VLAN Trunk |  |  |
| 电源 | 主控、电源冗余配置 |  |  |
| 设备名称 | 数量 |  | 备注 |
| 核心路由器 | 2 |  |  |
| 指标项 | 技术规格要求 |  |  |
| 性能要求 | 包转发率≥100Mpps |  |  |
|  | 交换容量≥100Gbps |  |  |
| 接口要求 | USB接口≥2 |  |  |
|  | 固化端口≥1GE |  |  |
|  | 配置千兆光口≥4个，千兆电口≥4个 |  |  |
| 设备名称 | 数量 |  | 备注 |
| 防火墙 | 2 |  |  |
| 指标项 | 技术规格要求 |  |  |
| 性能要求 | 千兆高端企业级防火墙 |  |  |
| 接口要求 | 每台至少具备4个千兆接口，并支持扩展到12个千兆口; 整机吞吐量≥4G; 支持IDS，DOS，DDOS; 支持VPN功能 |  |  |

## 其他配件

服务器机柜：标准机柜4个

## 机房装修

机房建设

（1）机房面积：应满足机房设备放置所需面积，原则上不少于50平米。

（2）UPS：断电情况下可支持4小时以上。

（3）供电：提供双路供电。

（4）恒温设备：原则上使用精密空调。

（5）安全装置：气体防火设备、防雷电等措施。――市卫生局（津卫办[2011]304号）文件

### 项目概况

项目建设的总体目标:在建设方、监理方、施工方等单位的共同努力下，切实做到按照相关国家标准、行业准则为依据，保证项目的质量，充分把握材料入场、安装、检测、验收等环节，在保证项目材料设备质量的同时，保证项目在施工过程的施工安全、质量与进度，建设一个布局合理、功能完备、设施先进、运行稳定、使用灵活，同时又能体现工艺精湛、美观大方、绿色环保的符合国家B级机房标准的现代化计算机中心机房，为各区县卫生局信息系统提供一个安全、稳定、可靠的运行及应用环境。

### 建筑面积

中心机房建筑面积计划≥50平方米。

### 项目内容:

机房建设任务主要包括:

主机房装修子系统、配电子系统、空调及新风排风子系统、安防子系统、通道管理子系统、机房综合布线子系统、机房环境监控子系统、UPS设备及后备电池子系统、消防报警及气体灭火子系统、漏水检测子系统、防雷子系统、防漏磁系统、门禁子系统等十三个子系统。

#### 项目技术要求

机房项目不是简单的装修，而是融合了电气、通风、装修、消防、弱电和安全等方面的综合设计和施工，是一个非常复杂的系统项目。构建一个高可用性的整体机房环境，才能保证计算机设备、网络设备、通信设备免受外界因素的干扰，消除环境因素对计算机系统带来的影响。机房项目必须保证计算机设备、存储设备、网络设备等能长期而可靠地运行，同时还为机房工作人员提供一个舒适而良好的工作环境。

1、机房环境要求:

根据各类计算机设备对机房环境的技术指标要求，结合对应GB50174—2008《电子信息系统机房设计规范》标准，以GB50174—2008《电子信息系统机房设计规范》中B类机房的标准为主要设计标准，具体技术指标要求如下:

①、环境要求:

开机时:温度23±1℃，变化率<5℃/h，不凝露；

湿度40％--55％

停机时:温度5℃--35℃，变化率<5℃/h，不凝露；

湿度40％--70％

尘净度:>5μ尘埃粒度<18000粒/dm3；

噪音:5点测试平均值<65dB磁场干扰环境场强:≤800A/m；

无线电干扰场强:频率范围0.15～1000MHz时不大于126dB；

②、供配电要求:

输入电压:额定电压380V/220V，允许变动范围3%；

输入频率范围:额定频率50Hz，允许变动范围50Hz5%；

输入电压波形失真率<5％，瞬间电压波动不超过±15％，且在3个周期内恢复。

③、照明要求:

地面0.8m处>500Lx，禁止使用电感整流器，主要工作区的平均照度不低于500LUX，机房内应无眩光。工作区域内一般照明的照明均匀度不应小于0.7，应急事故照明:照明度应为普通照明度的1/8。应急疏散照明:照明度应大于等于51LUX。

④、地线要求:

交流工作地电阻<1Ω，交流保护地电阻<4Ω，防雷保护地电阻<10Ω，静电释放地电阻<10Ω，宜采用综合接地。

⑤、综合布线要求:

采用六类铜缆加光纤布线方式，每个服务器机柜预留24根铜缆和12芯多模光纤1根。

⑥、结构装修要求:

天棚:采用铝合金微孔方板吊顶，吊筋单点悬挂>100kg。

地板:桁梁挠度<2mm；中心机房均匀载荷不小于500kg/m2，防静电地板的表面电阻值应为2.5×104～1.0×109Ω，且应具有防火、环保、耐污、耐磨性能。

墙面:采用轻钢龙骨彩钢板饰面，达到半屏蔽效果；

隔断墙:质轻易改，牢固安全，通透明亮；

天棚以上地板以下:必须不会结尘、纳垢；

地板以下:具有保温功能，不结露。

其他用材也必须做到:阻燃、绝燃、不起尘、抗静电、防潮、吸音、易清洗、无眩光，在防火区四周应采用具有防火性能的材料。

2、机房其它要求:

主机房设备安装支架:主机房主要设备需要考虑承重问题，应制作安装支架，保证设备安装的安全性与稳固性。

UPS电源间的加固:UPS电源间需根据设备实际需要考虑楼面加固。

其它要求:机器设备的四周应留有足够的散热空间，避免阳光直射。

《电子信息系统机房设计规范》中强制性条文，这五条强制性条文涉及到生命安全和节能环保的内容，必须严格执行，即:

①电子信息系统机房的耐火等级不能低于2级。

②当B级电子信息系统机房位于其他建筑物内时，主机房与其它部位之间应设置火极不低于2小时的隔墙，隔墙上的门应采用甲级防火门。

③电子信息系统机房内所有设备的金属外壳、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构等必须进行等电位连接并接地。

④采用管网式洁净气体灭火系统或高压细水雾灭火系统的主机房，应同时设置两种火灾探测器，且火灾报警系统应与灭火系统联动。

⑤凡设置洁净气体灭火系统的主机房，应配置专用空气呼吸器或氧气呼吸器。

以上五条都涉及了人身和设备安全的条文，必须严执行。

《电子信息系统机房施工及验收规范》中强制性条文，也必须严格执行，即:

对改建、扩建项目的施工，需改变原建筑结构时，应进行鉴定和安全评价，结果必须得到原设计单位或具有相应设计资质单位的确认。

管道防火阀和排烟防火阀必须具有产品合格证及国家主管部门认定的检测机构出具的性能检测报告。

管道防火阀和排烟防火阀的安装应牢固可靠、启闭灵活、关闭严密。阀门的驱动装置动作应正确、可靠。

3、机房改造布局要求

①、主机房:

设计面积:50㎡左右

设置内容:主要存放网络设备、服务器和精密空调等

②、监控机房

设置内容:主要担任机房设备监控等.

③、配电室

设置内容:主要存放UPS主机、电池和配电柜等

④、机房内走道

4、机房承重要求

中心机房依据《电子计算机房场地通用规范》（GB/T2887-2000）和《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2008）中对机房建设要求:一般应大于或等于800kg/m2或采取加固措施。投标人要依据机房使用的实际要求，对设备摆放集中的机房区域采取加固措施，确保安全。

5、机房装修要求

装修项目包括5个子系统:吊顶项目、隔断处理、墙面项目、地面项目、门窗项目。根据规范，室内装修应采用防火、非燃或难燃、气密性好、不起尘、易清洁，在温、湿度变化作用下变形小的材料，并充分考虑环保因素。

①、天花吊顶处理

机房吊顶内须考虑防尘、保温处理，整个机房区域采用优质铝合金600*600*0.6方型天花。吊顶上空必须做防尘处理，涂刷不易脱落的防尘漆；装修后天花板至活动地板之间的净高不小于2.6米。

机房内的吊顶材料选型要求:

优质铝合金，表面采用高级粉末静电喷涂。

面板颜色采用机房专用乳白色。

质轻、防火、防潮、吸音、不起尘、不吸尘、不退色、色调柔和。

边缘要求平整，机械强度高。

②、隔断处理

机房内采用厚度为12毫米单片钢化玻璃隔断来进行分隔，外框采用拉丝不锈钢板饰面。玻璃隔断和玻璃门要固定在钢结构支架上，固定结实。

③、墙面项目

根据GB50174—2008《电子信息系统机房设计规范》和GB2887—89《计算站场地技术要求》的有关规定，为了机房内设备的安全，所有机房与外界连接的墙体的缝隙区管线槽接口处均应密封，以防止虫、鼠进入机房。

为达到防静电、保温、隔声、防火、防尘效果，本项目墙面、柱面使用金属彩钢板封装。机房外墙窗进行防水处理后用彩钢板密封。

彩钢板参数应满足如下要求:

厚度:12.5mm；

规格2600*1200；

隔音性能:40db

热膨胀系数:3.47x10-5mm/mm/C；

耐冲击性:符合JISA6512标准

耐震性能:合格；

衰减:标准规定

④、地面项目

机房内地面采用高架式抗静电活动地板，要求地板使用机械性能高、承载力大、挠度变形小、防火性能好的优质全钢无黑胶边抗静电地板(在具体施工时，要考虑进出线孔、通风口、电源插座等)。铺设地板前必须做原地面找平、清洁处理后，刷防尘漆等基础处理。在安装精密空调的区域原地面须帖18m以上橡塑保温棉。活动地板须做符合安全要求的等电位联接和接地。根据机房安装的设备要求在对应位置必须采取承重、加固、防移措施，配电室地板需考虑承重分散处理。

防静电活动地板性能参数:

厚度35mm

规格600x600mm

集中承受力3000-7000N

分散承受力15000-35000N/m2

底侧0.8mm钢片

周边合成材料（合成）

建筑材料级别B1/B2

防火级别F30

隔热约0.58W/mk

电阻抗≤107欧姆

⑤、门窗项目

机房大门首先考虑消防方面的要求，必须有效地起到防尘、防潮、防火作用及安全性能，其次机房的门应保证最大设备的进出，还必须考虑操作的可靠性。机房的内门要求与墙体装饰协调，应考虑预留门禁系统位置。

机房入口门采用甲级钢质防火门，主机房内部玻璃隔断上的门采用钢化玻璃地弹门。

机房内外墙窗先进行防水处理，然后用轻质板材密封，最后使用机房专用彩钢板封装。

⑥、其他

施工区域所有踢脚均采用拉丝不锈钢踢脚。

6、电气系统要求

①、照明系统

机房的照明应光线均匀(最低照度与平均照度之比不宜小于O．7)并且无眩光。

照明荧光灯盘使用3×40w哑光电化铝产品，要求配防频闪效应的电子镇流器，带铝合金反光罩。

机房的照明电源应分组控制。机房应设应急照明，其照度不低于5LX，应急照明平时由市电供电，市电断电后由UPS供电，投标方应设计自动切换装置。

机房应设置疏散指示灯和安全出口的指示灯，其照度不应低于1LX。

灯盘参数:尺寸:L1200*W600

②、配电系统

机房的供配系统必须按一级负荷一类供电方式，即必须建立不停电供电系统。

电源

机房设备用电和动力供电分开。设备用电采用UPS供电，通过对设备用电量的估算，选用1台30KVA 进口模块化UPS设备，单个模块容量10KVA，两用一备，备用电池后备时间单机1小时。动力供电的设备包括空调，照明、新风、排风、维修插座等。从大楼配电室引专用电缆至机房，满足机房内设备的总额定容量的要求，同时留出10-20%的余量，因此机房总配电设备要求约为100KW

配置2个配电柜，一个为市电配电柜，另一个是UPS配电柜。

UPS采用双回路供电，布置在每个机柜（考虑扩展性）下方，市电辅助设备（包括检修、备用等）插座安装在地板上方墙面上。

电线电缆

市电配电柜前端主干进线采用VV铠装电缆，线径须通过计算负荷后确定。配电柜后端各回路所有电线电缆皆采用GB—zRBVR铜芯免检产品。

配电柜选型

配电柜应具有防浪涌、防雷击过流保护能力。配电柜内采用质量可靠的进口电源防雷器。

配电柜内应设置电流表、电压表、频率表，以便检查电源电压、电流、三相间平衡关系和电源输出频率变化。

配电柜内应根据计算机设备及辅助设备的不同要求，设置中性线和接地线。设备安装运行后零地电位差≤1V。

配电柜内采用的母线、接线排、各种电缆、导线、中性线、接地线等必须符合国家标准，并按国家规定的颜色标志编号，线缆均应采用阻燃型。

配电柜内各种开关、手柄、操作按钮，应当标志清楚，防止使用中出现误操作。

配电柜绝缘性能应符合国家标准要求，不小于0.5MΩ。

③、UPS系统

| 单体UPS模块规格 |  |
| --- | --- |
| 额定动力输出 | 10kVA/8KW |
| 布局 | 在线电池, 双转换 |
| 机构 | 积木式平行热插模块 |
| 输入电压 (V) | 3 × 400+N (3 × 230V) |
| 输入电压范围 (%) | + 15 – 25 |
| 输入频率 (Hz) | 47-63Hz |
| 频率轨迹范围 (Hz) | ±1, ±2, ±3 (可选) |
| 输出回转率 | 1 Hz/sec |
| Power walk-in (sec) | > 60 |
| 输入能源因数 | 0.99 |
| 输入 THDI (%) | 5 |
| 输出电压 (V) | 3 × 400+N (3 × 230V) |
| 输出静态调节 | ±1% |
| 失衡负载输出调节 | 100% 失衡时为±1% |
| 100%载荷动态响应 | 2% |
| 超载 | 10分钟110% |
|  | 60秒125% |
|  | 1周期1000% |
| 输出波形 | 正弦 |
| 输出 THD (%) | 直线载荷时小于2% |
| 载荷 CF | ≤ 5 |
| AC-AC 功效 (额定) | 满负荷时为95% |
| 最大功率消散 (Po=8KW) | 421W (1437 BTU) |
| 周围温度 (ºC) | -10 to +40 (运行时) |
|  | -20 to +60 (存放时) |
| 相对湿度 (%) | 95 最大非浓缩 |
| 高度 (m) | 1500 w/o 分离率 |
| DC连接电压 | ±340V to ±425V |
| 制冷系统 | 控速多风扇 (强制) |
| 尺寸 (mm) | 19"(W), 2U(H), 455(D) – 除架子 |
| 重量 | 9.5Kg |

7、空调、新风、排风子系统要求

机房对温湿度的要求较高，按照《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008)规定的要求，计算机机房室内设计参数要达如附表所示的标准。

| 类别 项目 | B级 |
| --- | --- |
|  | 全年 |
| 温度 | 23±1℃ |
| 相对湿度 | 40%～55% |
| 温度变化率 | ＜5℃/h并不得结露 |

按照以上标准要求，区、县卫生局主机房空调采用一台机房专用恒温恒湿空调，单台制冷量≥40KW。送风方式选用下送上回方式。其他功能间采用舒适性空调。

机房的新风要求按规范要满足以下三种情况的最大值要求:

①室内总送风量的5%；

②按工作人员每人40m3/h；

③维持室内正压所需的风量。

机房新风选用一台管道式新风处理机,该新风机能对新风进行冷热预处理。

为了将机房灭火后的废气排掉，需设计一套排风系统。

8、安防子系统要求

机房安防系统设计包括门禁控制系统和视频监控系统建设。

门禁系统的的建设包括感应读卡器和开门按钮等方式，并配合相应的控制设备，实现对进出机房的人员进行管理和统计。本项目只在机房主入口处设置一套门禁管理系统。

视频监控系统由前端摄像系统、视频传输系统、视频控制系统、视频显示和记录系统等组成。本项目在机房的主入口位置设置一台前端摄像机，对进出的人员进行监控。

9、综合布线子系统要求

采用六类铜缆加光纤布线方式，每个服务器机柜预留24根铜缆和12芯多模光纤1根。并按照需要在地板上设计相应地插。地插中包括语音信息点。

综合布线系统设计，应能支持语音、数据、图像、监控等系统中信号传输的要求，具有兼容性、开放性、灵活性、可靠性、先进性和经济性等特点。

①设计标准

本次机房综合布线采用6类非屏蔽线系统。

②隐蔽项目设计要求

根据机房布局，弱电系统所配套的桥架和管道将按以下考虑布局:

在防静电地板下安装金属线槽用于机柜间设备连线的敷设，要求地板下的线槽不得影响空调送风。

金属线槽、电缆桥架及各配线机柜均需整体连接，并用接地带与保护接地良好连接；桥架应固定在墙面或楼板上，要求桥架为全密封结构，可通过锁扣开启盖子，每节桥架之间通过配套的连接片和螺栓连接紧固；并用接地线连接；线槽、桥架转弯处应采用弧线形弯头或折线型弯头，以免发生线被挤压；线槽、桥架连接处要求通过接地线彼此连接；线槽、桥架、线管、机柜必须良好接地。

10、机房环境监控子系统要求

系统可监测市电电压、电流、视频、门禁、水浸、机房环境温湿度、UPS设备、空调新风设备，带本地报警，电话语音、短信报警等功能。

在本次项目中见对机房内部环境监控系统进行重新设计规划，对机房内主要环境参数及主要设备工作状态进行实时的监视，能及时有效的获得报警信息，防止重大安全事故的发生，避免大的经济损失。

11、消防报警系统

系统由感烟、感温探测器、手动报警按钮、区域报警器等组成，一旦出现异常经报警器确认后，立即发出声光报警。

12、自动灭火系统

在主机房、监控机房、网络机房和配电室设置七氟丙烷无管网气体自动灭火系统，当出现火险时，灭火器自动喷射灭火剂。