## 检查内容
附件1
天津市卫生局系统2011年国庆节安全生产大检查内容
单位： |  | 年 月 日
检查部位 | 检 查 内 容 | 检查中发现的问题
制度 落实 | 1、落实八项制度。
2、落实台账制度。
锅 炉 房 | 1、各项管理制度上墙。
2、锅炉定检证应按期定检换证。
3、司炉工、水质化验员持证上岗。
4、填写锅炉运行记录、定期实验记录。
5、锅炉水位报警、低水位保护装置等安全附件保证灵敏可靠。
6、主管院长、科长定期到锅炉房检查安全并签署意见。
7、严禁司炉工、水化验人员饮酒、睡岗、擅离职守岗等违反劳动纪律现象。
8、严禁外部人员串岗影响工作。
9、保证锅炉各项水质指标合格（炉水碱度6～26，给水硬度≤ 0.03）。
10、饮水、温水、洗澡用锅炉必须无压运行。
变 电 室 | 1、双电源和500KVA以上的变电室八项制度上墙，七项纪录齐全，专人值班，每班不少于2人。
2、必须持证上岗，并按规定期限复试换证。
3、在岗位人员必须穿绝缘鞋。
4、在岗人员不得酗酒，不得脱岗、睡岗，不得擅离职守。
5、要求应有防鼠板、照明应急设施。
6、保证变电室的油色、油温、声音、温度正常。
7、按规定每2～3年进行预防性实验。
8、保证高压柜、低压屏仪表正确、刀开关触头接触良好、灭弧罩完整齐全。
9、各种接线端子无过热、变色、氧化现象，瓷套管清洁完好。
10、卫生好良，无乱堆乱放现象。
11、电气线路应经过绝缘物进行敷设，线路安装必须整齐牢固。
12、开关垂直安装，周围及开关箱不得堆放物品。
高 压 消 毒 锅 | 1、安全管理、操作规程和卫生三项制度。
2、有压力容器登记使用证。
3、操作人员持证上岗。
4、压力表应校验有效，安全阀灵敏可靠。
氧 气 库 管 理 | 1、氧气库（室）要独立存放，远离建筑物，各类气瓶不得混存混放。
2、必须专人管理，持证上岗，定点采购。
3、液氧存放要专人管理，压力不得超过额定工作压力。
4、高低压报警要灵敏可靠，严格按照操作规程操作。
5、有明显禁油、禁烟火警示标志。
6、工具专用，不得外借，不得沾染油脂。
电 梯 | 1、必须有技术监督局核发的使用许可证。
2、驾驶员必须佩戴驾驶证，并按期年检。
3、载客电梯必须有与轿厢外联络的通讯装置。
4、轿厢内照明、通风、换气装置完好。
5、驾驶员必须坚守岗位，不得擅离职守。
出 租 房 屋 | 1、房屋出租甲乙双方有协议或合同。
2、承租方严格遵守出租方的各项规章制度，不私自拆改房屋结构。
3、承租方营业执照及安全生产资质等有关证件齐全。
4、承租方与出租方签定安全生产、安全防火防事故责任书、安全生产协议书。
5、承租单位安全生产责任制的建立和落实情况。
医 院 供 水 | 1、单位供水正常，能保持规定供水压力。
2、蓄水池、高位水箱有安全防护措施，加锁，保证饮用水安全，有专人管理。
3、门诊大厅、病房电饮水设施按规定使用，保卫科备案，有专人管理。
4、高层供水加压设备运转正常。
基 建 工 地 | 1、安全管理、操作规程各项规章制度健全。
2、工地现场整齐规范，各种建筑材料分类存放，无乱堆乱放。
3、工程废弃物清运及时。
4、各项防护设施齐全，现场工作人员配带安全帽，文明施工。
5、安全用电，无私拉乱扯。
6、电工、电气焊等特殊工种的操作人员持证上岗，按操作规程作业。
7、安全防火、防事故设施齐全。
8、民工宿舍不准私接电源，不准私用电炉等电热器具。
其 他 | 木工房、洗衣房、民工宿舍、职工宿舍、基建工地等不准私自安装和拆改电气线路及设施；不准私用电炉等电热器具；严禁堆放各种杂物。