附件

市卫生局直属单位消防设施器材维护管理监督考核明细表

| 考核项目及分值 | 存在问题 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 1.设施器材管理制度。（10分） |  |  |
| 1.1消防设施、器材专项检查记录和消防设施联动检查记录，应由检测人员和检测单位签字盖章。（1分） |  |  |
| 1.2消防设施、器材投入使用后即应保证其处于正常运行或准工作状态，不得擅自断电停运或长期带故障工作。（2分） |  |  |
| 1.3建立消防设施、器材故障报告和故障消除的登记制度。发生故障，应立即组织专业人员进行修复；无法当场解决的，应在24小时内解决；需供应商或厂家解决的，不影响系统正常工作的应在10个工作日内解决，影响系统正常工作的应在5个工作日内解决。（2分） |  |  |
| 1.4因故障、维修等，需停用建筑消防设施的，经单位消防安全责任人批准，停用超过24小时的，应同时报当地公安消防机构备案，并采取有效措施确保安全。（1分） |  |  |
| 1.5检查发现消防设施、器材存在问题和故障的，检查人员必须及时向单位消防管理人报告;故障排除后，由消防安全管理人签字认可，故障处理记录存档备查。（1分） — 5 — |  |  |
| 1.6对易腐蚀生锈的消防设备、管道、阀门应定期清洁、除锈、注润滑剂。对火灾报警探测器等消防电子设备，应委托具有清洗资质的单位进行清洗保养；火灾报警探测器在投入运行二年后进行首次清洗，以后每隔三年清洗一次。（2分） — 6 — |  |  |
| 1.7每半年开展一次由全体干部职工参加的消防应急演练。（1分） |  |  |
| 2.维护保养。（69分） |  |  |
| 2.1日常巡查： 2.1.1消防设施、器材日常巡查应当每周至少进行一次。（1分） 2.1.2消防设施、器材电源开关、管道阀门，均应指示正常运行位置，并标识开、关状态；对需要保持常开或常闭状态的阀门，应采取铅封、标识等限位措施。（1分） 2.1.3日常巡查的内容包括： 消防供配电设施,火灾自动报警系统,水灭火系统,泡沫灭火系统,气体灭火系统,防烟排烟系统,应急照明和疏散指示标志,应急广播系统,消防专用电话,防火分隔设施,消防电梯,灭火器,锅炉房,氧气站,制冷机房,中心药站,报警阀室,变电室,食堂,地下室、车库,网络中心等办公场所,其他需要巡查的内容。（21分） |  |  |
| 2.2专项检查： 2.2.1至少每月进行一次消防设施、器材专项检查，并做好专项检查记录，如实记录检查内容和发现问题，及时消除隐患。（1分） 2.2.2专项检查的内容包括： 消防供配电设施（主、备电切换功能），火灾自动报警系统（报警探测器和手动报警按钮的报警功能检查数量不少于总数的25％），水灭火系统（消防水池水量，稳压泵开启状态；消防水泵及水泵控制柜的启泵和主备泵切换功能，管道阀门启闭功能；室内外消火栓出水，检查水压和流量，消火栓启泵按钮，每个分区的最不利点抽查至少一处室内消火栓，消火栓检查数量不少于总数量的25％；报警阀组放水，末端试水装置放水，末端试水装置放水检查数量不少于总数量的25％），泡沫灭火系统，气体灭火系统，防烟和排烟设施，应急照明、疏散指示标志，消防电话和应急广播，防火分隔设施，消防电梯，其他需要检查测试的内容。（21分） |  |  |
| 2.3联动检查： 2.3.1每年至少进行两次，主要对消防设施的系统联动控制功能进行综合检查、评定、测试。（1分） |  |  |
| 2.3.2消防泵、喷淋泵系统和防排烟系统每季度启动（远程启动，手动启动、联动启动）各一次，防火卷帘门每半年联动启动一次。（3分） — 7 — 2.3.3联动检查的内容包括： — 8 — 消防供电设施供电功能和主备电源切换功能检查；火灾自动报警系统和联动控制设备的功能试验；通过报警联动，查看消防电梯动作和信号反馈，检查防火卷帘门及电动防火门的自动启动功能、消防广播切换功能、应急照明、疏散指示标志功能，检查正压送风或机械排烟系统功能；自动喷水灭火系统；泡沫灭火系统；气体灭火系统。（20分） |  |  |
| 3.消防控制室管理。（16分） |  |  |
| 3.1消防控制室应制定日常管理制度、值班员职责、接处警操作规程等工作制度。设备应当每日24小时监控，确保及时发现并准确处置火灾和故障报警。（2分） |  |  |
| 3.2消防控制室应配备专职操作人员，严格执行24小时不间断值班制度，每班不少于2人。值班人员应当经消防专业考试合格，持证上岗。（8分） |  |  |
| 3.3消防控制室值班人员应在岗在位，每日检查火灾报警控制器的自检、消音、复位功能以及主备电源切换功能，并实时填写四本记录（值班记录、巡查记录、故障检查记录、月度巡查记录）的相关内容。（3分） |  |  |
| 3.4正常工作状态下，消防控制设备应处于自动控制状态。严禁将自动喷水灭火系统和防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态。其他联动控制设备需要设置在手动状态时，应具备在发生火灾时能够迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。（2分） |  |  |
| 3.5严禁无关人员进入消防控制室，随意触动设备;严禁吸烟或动用明火;严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的物品或杂物;严禁与消防控制室无关的电气线路和管道穿过。（1分） |  |  |
| 4.档案管理。（5分） |  |  |
| 4.1档案的保存期限要求： 4.1.1消防设施、器材的原始技术资料应长期保存。（1分） 4.1.2《消防控制室值班记录》和《消防设施巡查记录》的存档时间不应少于1年。（1分） |  |  |
| 4.1.3消防设施、器材专项检查记录、消防设施联动检查记录和建筑消防设施故障处理记录的存档时间不应少于3年。（1分） |  |  |
| 4.2各单位应监督维保机构对建筑消防设施逐一管理，建立完整的建筑消防设施维护保养档案。其中对建筑消防设施每月检查一次，并做好月检查记录；每季度全面测试一次，并填写《消防设施检测报告》（季度）。（2分） |  |  |

— 9 —