附件：
天津市安全生产监督管理局文件

津安监管二〔2010〕61号

关于印发《天津市醇基液体燃料及专用燃烧器

使用安全管理暂行规定》的通知

各有关单位：

　　为了落实本市禁止使用50公斤液化石油气钢瓶作为餐饮热源的目标任务，积极推广应用醇基液体燃料及专用燃烧器作为替代产品，市安监局制定了《天津市醇基液体燃料及专用燃烧器使用安全管理暂行规定》。现予印发，请遵照执行。

附件：天津市醇基液体燃料及专用燃烧器使用安全管理暂行规定

　　　　　　　　　　              二〇一〇年八月六日 

天津市醇基液体燃料及专用燃烧器

使用安全管理暂行规定

　　第一条  为了加强醇基液体燃料及专用燃烧器在使用过程中的安全管理，防范事故发生，依据国家相关标准，结合本市实际，制定本规定。

　　第二条  本市推行使用醇基液体燃料及专用燃烧器。凡燃气管道未覆盖区域及覆盖区域内未连接使用的餐饮经营单位（含建筑工地、学校、企业、机关食堂），要求安装使用醇基液体燃料及专用燃烧器。

　　第三条  生产、经营醇基液体燃料的单位必须取得市安全生产监督管理局核发的《危险化学品生产许可证》、《危险化学品经营许可证》。

　　制造、安装、维修专用燃料燃烧器的单位，应向市安全生产监督管理局登记，登记机关应在网上进行公示。

　　第四条  醇基液体燃料应符合国家标准《醇基液体燃料》（GB 16663—1996），醇基液体燃料专用燃烧器应符合《ZGCY60—A型醇基液体燃料燃烧器》（DG4174—2008）。    

　　第五条  购置醇基液体燃料燃烧器的应由生产厂家负责安装。生产、经营醇基液体燃料、专用燃烧器的单位应当向使用单位提供产品生产许可证、产品检测报告、产品执行证书及产品说明书，配备专业技术人员，并负责相应的技术服务和指导。

　　第六条  使用醇基液体燃料及专用燃烧器的单位应符合下列安全条件：

　　（1）燃料箱、液路、燃料阀系统应严密，不得有液、气泄漏；

　　（2）专用燃烧器发生异常情况，应立即关闭阀门并及时维修；

　　（3）燃料系统的管路、接头等应确保在承压0.3兆帕及150摄氏度情况下，无液、气泄漏；

　　（4）加注燃料时应检查醇基液体燃料运输专用证及防爆泵安全情况；

　　（5）厨房操作间通风换气保持良好，空气不畅或密闭的空间应安装排风、可燃气体报警装置；

　　（6）建立岗位安全责任制和安全操作规程，并悬挂于操作间醒目处。

　　第七条  岗位操作人员每天应检查阀门、开关及流量控制装置的安全情况。使用单位每月组织管理、专业、操作人员集中开展一次检查，主要检查燃料箱、管路、呼吸阀、恒温垫、密封垫等安全情况，检查应做好记录。

　　第八条  使用单位应编制应急预案，制定相应的安全防范措施，定期开展应急演练。发生泄漏应及时断电，关闭阀门，现场应配备必要的消防器材及水源。

　　第九条  燃料箱应在单独空间装设或室外装设，室外装设应采取防雨水、放曝晒措施；燃料箱的容积不得超过0.8立方米，燃料箱的设置应高于燃烧器1.5米。

　　第十条  燃烧器安装应牢固可靠，噪声应小于65分贝。

　　第十一条  安装、使用、配送过程中违反本规定的，依照国家和本市有关法律法规进行查处。

　　第十二条  本规定自公布之日起施行。

PAGE  
4

